
Радиальный вентилятор ВАНВЕНТ ВРВ-16 Т 
[image: image4.jpg]


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Корпус вентилятора выполнен из металла толщиной 1.2 мм, окрашен порошковой эмалью в чёрный цвет. При изготовлении данного вентилятора использован внешний асинхронный двигатель. Двигатель расположен на расстоянии (на штоке) от рабочей поверхности. 

Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора скорости (в комплект поставки не входит).

[image: image5.jpg]


Вентиляторы применяются при устройстве вентиляционных систем для удаления газов, удаления выхлопных газов на больших площадях (торговых, промышленных и прочих), покрасочных камерах, складах, упаковочных машинах и др.  
Вентилятор предназначен для эксплуатации в помещениях с температурой перемещаемого воздуха от -25С до +60 С и относительной влажности до 80 %. 

Допустимое содержание пыли и взвешенных включений в воздухе составляет 0,05 г/м.куб.

В случае использования вентилятора вне помещения необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.
Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402. 

Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.

После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.

Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- номинальное напряжение  - 380В

- номинальная частота – 50 Гц

- класс защиты от поражения электрическим током IР55
- класс изоляции двигателя  - В
	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электровентилятор, шт. -1

Руководство по эксплуатации, экз.- 1 
Упаковка, шт. - 1


Продавец:________________________________   Дата продажи:______________

(подпись, печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Модель
	Питание
	Мощность, кВт
	Ток, А
	Частота вращения, rpm
	Производительность, куб м/час
	Давление, Па
	Вес, кг

	ВРВ-16 Т
	Δ, 3ф, 220 В
	0,370
	1,7
	2755
	1600
	650
	11,2

	
	Y, 3ф, 380 В
	
	1,0
	
	
	
	


[image: image1.png]Na BPB-16m

800

700

600

500

400

300

200

100

] 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
m3/uac





ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;

- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;

- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;

- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм. 

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;

- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,

- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала

изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается металла толщиной 1.2 мм, окрашен в чёрный цвет.
             Возможно ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ исполнение. 
Двигатель: Внешний трехфазный асинхронный двигатель. 

Рабочее колесо: Вперёд загнутые лопатки. Сварное колесо, окрашено порошковой краской, динамически отбалансировано. 
РАЗМЕРЫ

Возможно ЛЕВОЕ или ПРАВОЕ исполнение
[image: image2.jpg]



Рис. 2 – ЛЕВОЕ исполнение

	
	ØА
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	M
	N
	O
	P

	ВРВ-16 Т
	158
	310
	285
	180
	155
	145
	125
	165
	120
	140
	160
	370


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

[image: image3.jpg]/\ ~ 30,2208 )\~3cb,3808

) () (W
@ @ @

%, %, %, %, %, %,

M3ameHeHne HanpaBneHns BpaLlleHs 4OCTUraeTcs NepecTaHOBKOM ABYX dhas




УСТАНОВКА

1. Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов к любой плоской поверхности.
2. При необходимости применяются виброизолирующие опоры.

3. Входное и выходное присоединяются к воздуховоду через виброизолирующее соединение («гибкая вставка»).

4. При установке на улице необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.
ЗАПУСК УСТРОЙСТВА
В ходе запуска внимательно следуйте инструкции

Перед запуском проверьте:
· Напряжение

· Заземление

· Равновесие

· Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора
· Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях: 

· Механических повреждений, аварий
· Загрязнений

· Конструктивных изменений 

· Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования

· Стихийных бедствий

· Воздействия атмосферных явлений

· Неправильного хранения

· Некомпетентного ремонта

· Неправильной установки оборудования

· Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

· Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.

· Не мойте водой электрические части вентилятора.

· Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.
УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.
PAGE  
4

